АДМИНИСТРАЦИЯ  ЕВДАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03  апреля  2017 года                                                     № 11

Об утверждении схемы водоснабжения и

водоотведения Евдаковского сельского

поселения Каменского муниципального района

Воронежской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Постановлением правительства РФ от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»  администрация  Евдаковского  сельского поселения Каменского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения по Евдаковскому сельскому поселению Каменского муниципального района Воронежской области,  согласно  приложения.

2.   Настоящее постановление  вступает в силу со дня его обнародования.

3.	Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава   Евдаковского сельскогопоселения                        Т. В. Скрипникова

- Приложение

- к постановлению администрации

- Евдаковского  сельского поселения

от  03.04.2017 г. № 11

схема

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЕВДАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

Содержание

1. Общие положения ……………………………………………………..

2. Технико-экономическое состояние централизованных систем

водоснабжения поселения……………………………………………..

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения…

4. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической

воды ………………......................................................................................

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов централизованных систем водоснабжения …………….............

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения ….

7.  Оценка объемов капитальных вложений в строительство,

реконструкцию, и модернизации объектов централизованных систем

водоснабжения………….

8.  Плановые значения  показателей развития централизованных систем

водоснабжения…………………..

9.  Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем

водоснабжения (в случае их выявления)  и перечень организаций,

уполномоченных на их эксплуатацию…………………………………..

Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Евдаковского  сельского поселения  Каменского  муниципального района является:

- Федеральный закон РФ «О  водоснабжении и водоотведении»  от 07.12.2011 года № 416-ФЗ;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Евдаковского  сельского поселения;

- Генеральный план Евдаковского  сельского поселения;

- Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения

Основными целями и задачами разработки схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения  водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  сельского поселения.

2. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения

2.1. Общая характеристика сельского поселения

Евдаковское сельское поселение расположено в юго-западной части Каменского муниципального района, в 38 километрах от административного центра – п.г.т. Каменка. Село Татарино единственный населённый пункт в Евдаковском сельском поселении. Территорию поселения  с востока на запад пересекает дорога регионального значения «Воронеж – Луганск» - с. Татарино (1-11) и дорога регионального значения «Воронеж - Луганск» - с. Татарино, которые делят поселение на две части: северную и южную. Планировка населенных пунктов, обусловленная рельефом, тяготеет к двум типам: линейному (вдоль рек, дорог), а также линейно-ветвистому (по днищам оврагов).

Транспортно-географическое положение поселения достаточно выгодное. Автодороги общего

пользования регионального значения связывают сельское поселение с населёнными пунктами Каменского района и Белгородской областью.

Климат на территории поселения теплый, умеренно-засушливый с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами, частыми ветрами.

В состав земель населенных пунктов Евдаковского сельского поселения  входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- рекреационная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения.

- иные территориальные зоны

Численность населения Евдаковского сельского поселения  составляет   817  человек.

Жители поселения   обеспечены  центральным водоснабжением на   73 % .

Жилая застройка  населенных пунктов  сельского   поселения  представляет застройку низкой плотности, и в основном представлена индивидуальными жилыми  домами с приусадебными участками.

Статистические данные о количестве проживающего населения, которое пользуется услугами по водоснабжению  приведены в таблице 1:

Таблица 1

|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения по услуге водоснабжение, чел. | 597 | 607 | 617 | 627 |

Статистические данные о жилом фонде  Евдаковского сельского поселения  приведены в таблице 2:

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальные жилые дома (усадебная застройка) | 398 | 19243 | 92 |
| 2 | 3-х этажных | - | - | - |
| 3 | 2-х этажных | - | - | - |
| 4 | одноэтажных 2-квартирные | 10 | 1682 | 8 |
|  | Всего: |  |  |  |

2.2. Система и структура водоснабжения сельского поселения.

Территория Евдаковского  сельского поселения располагается  в зоне Донецко-Донского гидрогеологического бассейна. Пресные  подземные воды приурочены  к четырем основным  водоносным  комплексам , широко  используемым  для целей водоснабжения: неоген-четвертичному, турон-коньякскому, апт-сеноманскому и девонскому.  Основным   водоносным  комплексом, широко используемым для целей  водоснабжения  является  альб-сеноманский, сложенный песками  с прослоями глин.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Евдаковского сельского поселения являются артезианские воды, горизонтов среднего карбона.

Водоносные известняки среднего карбона повсеместно в районе перекрыты мощной 30-60 метровой толщей плотных четвертичных суглинков, на водоразделах местами подстилаемых плотными юрскими глинами, мощностью 10-15 и более метров, что надежно защищает горизонты от проникновения поверхностных загрязнений. Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.

Водоснабжение населенных  пунктов  организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

-  децентрализованных источников – одиночных  скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика подставлены в таблице 3.

Характеристика существующих водозаборных узлов                                                                                                                                 											Таблица 3.

| №№ п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Номер скважины по паспорту | Производитель-ность, м³/час | Глубина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с. Татарино , ул. Гулидовка, 45А | Артскважина, башня Рожновского | 2010 | 6461/1 | 12,5 | 205 |
| 2 | с. Татарино, в конце ул. Пятилетка | Артскважина, башня Рожновского | 2014 | - | 10 | 205 |

Скважины  обеспечены зоной санитарной охраны первого пояса, размеры которого  соответствуют  требуемым (30 метрам). Зоны санитарной охраны первого пояса имеют ограждение.  Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

Артскважины являются собственностью Евдаковского сельского поселения. Скважины оборудованы погружными насосами  марки ЭЦВ. Характеристика насосов, оборудования представлена в таблице 4.

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 4.

| №№ п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | Производительность м³/ч | напор, м | мощность, кВт |
| 1 | с. Татарино , ул. Гулидовка, 45А | 1*16 | ЭЦВ 6-10-185 | 12,5 | - | 6 |
| 2 | с. Татарино, в конце ул. Пятилетка | 1*25 | ЭЦВ 8-10-185 | 10 | - | 8 |

Лабораторные анализы воды проводятся  ежеквартально,  анализов почвы  не проводилось.

Сети водопровода выполнены из асбеста, диаметр труб 110 мм. Общая протяженность сети составляет 10 км. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.  Износ существующих водопроводных сетей по Евдаковскому сельскому поселению составляет более 90%.

Максимальная расчетная производительность скважин лимитирована величиной максимального понижения и длиной фильтра и равна 300,0 м³/сут (12,5 м³/час) при загрузке насоса соответствующей производительности на глубину 165 м. В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям сельского поселения из действующих артскважин составляет 0,6 тыс.м³/сут. Водопроводными сетями охвачено 73 % территории жилой застройки.

Выводы:

1. Источником водоснабжения Евдаковского сельского поселения являются артезианские и частично грунтовые воды. Существующий водоотбор не превышает утвержденные запасы подземных вод.

2.3. Очистка и подготовка воды.

Система очистки и подготовки воды  отсутствует.

2.4. Централизованная система горячего водоснабжения.

Централизованная система горячего водоснабжения в сельском поселении не предусмотрена.

2.5. Эксплуатацию водопровода и водоснабжение.

Если в процессе эксплуатации водопровода возникает необходимость проведении его ремонта, либо замены (частичной замены), Администрацией Евдаковского сельского поселения заключаются договоры с подрядными организациями на выполнение соответствующих видов работ.

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения

3.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения приведен в Таблице 5.

Таблица 5

| Год | Наименование объекта | Вид работ | Планируемый год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Водовод с.Татарино, ул. Нижняя сотня для обеспечения питьевой водой жилых домов. | Замена 250 п.м. водопровода | 2017 |
| 2018 | Водопровода по ул. Гулидовка и ул. Поляна – 2018 г. | Реконструкция участка водопровода | 2018 |
| 2018 | Водовод с.Татарино, ул. Клешня для обеспечения питьевой водой жилых домов. | Замена 300 п.м. водопровода | 2018 |

«Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения»

Схема водопровода сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

В системе водоснабжения поселения должен быть выполнен комплекс мероприятий  по  реконструкции  водопроводных  сетей,  замене  санитарно-технического оборудования, внедрены   мероприятия   по   рациональному  и экономному водопотреблению.

Проведение такого комплекса мероприятий позволит:

- обеспечить гарантированное водоснабжение сельского поселения;

- снизить перебои, связанные с ликвидацией аварии, и снизить размер потерь воды, частично разгрузив существующие водоводы;

- обеспечить  нормальное  качество  питьевой  воды,  ликвидировать  риск  аварийной ситуации на магистральном водоводе;

- исключить    аварийную    ситуацию    с    подачей    питьевой воды  и  резкий  рост эксплуатационных расходов;

- снизить    уровень    износа,    улучшить    экологическую ситуацию, сократить энергопотребление, стабилизировать напор в сети, снизить уровень общей аварийности и скрытых утечек.

3.2. Зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

3.3. Карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Карты   (схемы) планируемого   размещения   объектов централизованных   систем   холодного   водоснабжения   прилагается   в   качестве графического материала.

3.4. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

В Евдаковском сельском поселении предусмотрено развитие  централизованного  водоснабжения.

4. Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды

4.1. Баланс водопотребления  Евдаковского сельского  поселения:

| Поднято воды из скважин, м3/сут | Поднято воды из скважин, м3/год | Отпущено потребителям, м3/год | технические и коммерческие потери, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 г. | 29200 | 23360 | 5840 |
| 2016 г. | 29200 | 23360 | 5840 |
| 3 мес. 2017 г. | 5800 | 4640 | 1160 |

Основным потребителем воды в сельском поселении является население – более 85 % от общего потребления.

На 2017 год, при нынешнем потреблении воды, мощности артезианских скважин достаточно.

Принимая во внимание небольшой демографический рост населения  можно спрогнозировать незначительное, но планомерное  увеличение численности жителей сельского поселения.

4.2. Отпуск воды потребителям

| Месяц/год | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| январь | 1950 | 1950 | 1950 |
| февраль | 1850 | 1850 | 1850 |
| март | 2000 | 2000 | 2000 |
| апрель | 2200 | 2200 |  |
| май | 2700 | 2700 |  |
| июнь | 3800 | 3800 |  |
| июль | 3650 | 3650 |  |
| август | 2800 | 2800 |  |
| сентябрь | 2350 | 2350 | - |
| октябрь | 2000 | 2000 | - |
| ноябрь | 1950 | 1950 | - |
| декабрь | 1950 | 1950 | - |
| Итого за год: | 29200 | 29200 |  |

Потребление воды резко увеличивается в летний период из-за полива на приусадебных участках.

Технические и коммерческие потери воды составляют 20 % от общего

отпуска.

Высокая себестоимость отпускаемой воды объясняется большим процентом износа оборудования системы водоснабжения, значительными техническими и коммерческими потерями воды при транспортировке, отсутствием  индивидуальных приборов учета воды.

Необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждом индивидуальном жилом доме, квартире.

Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

Характеристика действующей ценовой политики предприятия за период работы (2015 – 2017 г.г.) приведена в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Период | Расчетная единица измерения | Ценовые показатели по водоснабжению население/бюджет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Себестоимость единицы измерения (руб.), НДС не предусмотрен | Фактический тариф (руб.), НДС не предусмотрен |
| 1 | 2015 г. | м3 | 24,07/24,07 |  |
| 2 | 2016 г. I1 полугодие 2017 г. | м3 | 25,07/25,07 - | 24,07/24,07 26,71/27,00 |

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов централизованных систем водоснабжения

На территории  Евдаковского  сельского  поселения   90 % сетей водоснабжения эксплуатируется более 35 лет - степень их износа составляет 90 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходимо  проводить их капитальный ремонт.

Средств на капитальный ремонт у сельского поселения сетей недостаточно. Необходимо софинансирование с областного бюджета.

Перечень

основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

| Год | Наименование объекта | Вид работ | Планируемый год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Водовод с.Татарино, ул. Нижняя сотня для обеспечения питьевой водой жилых домов. | Замена 250 п.м. водопровода | 2017 |
| 2018 | Водопровода по ул. Гулидовка и ул. Поляна – 2018 г. | Реконструкция участка водопровода | 2018 |
| 2018 | Водовод с.Татарино, ул. Клешня для обеспечения питьевой водой жилых домов. | Замена 300 п.м. водопровода | 2018 |

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Предприятие, оказывающее услуги по водоснабжению, регулярно проводит анализ на качество питьевой воды. Проводится отбор проб на каждой скважине водозаборов. Качество   питьевой воды   соответствует  требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования к качеству центральных систем питьевого водоснабжения» по всем показателям.

Результаты исследования качества воды показывают, что вода из данного водного бассейна при сливе на почву и попадании в реки не будет оказывать вредного воздействия на окружающую среду.

7.  Оценка объемов капитальных вложений в строительство,

реконструкцию, и модернизации объектов централизованных

систем  водоснабжения

| Наименование мероприятия | Затраты, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование | Строительно-монтажные и наладочные работы (включая демонтаж сущ. Оборудования) | Прочие (в том числе проектирование) | Общая |
| с. Татарино |  |  |  |  |
| Реконструкция участка водопровода по ул. Поляна 300 м | 48 | 0 | 0 | 48 |
| Замена труб на атрезианской скважине по ул. Гулидовка, 45А 67 м | 92 | 0 | 0 | 92 |
| Приобретение насоса | 46 | 0 | 0 | 46 |

8.Плановые значения показателей развития  систем водоснабжения.

К  плановым значениям показателей развития систем водоснабжения относятся:

- показатели качества соответственно питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели    эффективности    использования    ресурсов, в том числе

сокращения потерь воды  при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды.

9.  Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем   водоснабжения (в случае их выявления)  и перечень организаций,   уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории Евдаковского сельского   поселения не выявлено.

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

- Существующее положение в сфере водоотведения поселения;

- Балансы сточных  вод в системе водоотведения;

- Прогноз объемов сточных вод;

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения;

- Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения;

- Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию     и модернизацию объектов  централизованной системы водоотведения;

- Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения;

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения  и перечень     организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

1.Существующее положение в сфере водоотведения поселения.

В Евдаковском  сельском поселении централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует, отвод стоков в селе Татарино  от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется до выгреба.

Вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений необходимо производить по мере накопления, но не реже одного раза в полгода. Уровень наполнения выгреба не должен  превышать 0,35 м от поверхности земли.

Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует.

Выводы:

1. Население пользуется выгребами.

2. Территории существующей и проектируемой застройки сельского поселения необходимо подключить к централизованной системе хозяйственно-бытовой канализации с передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживаниям осадка.

2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

В соответствии с п.п. 2.1. СНиП 2.04.03-85, расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Расчет ориентировочного планируемого среднесуточного водоотведения в поселении представлен в табл.

Таблица

| Наименование населенного пункта | Удельная норма водо-отведения на одного жителя, л/сут | Численность населения, чел | Водоотведение, м3/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз.-бытовые нужды | Сельско-хозяйственные нужды 10% | Неучтенные расходы 10% | Всего |  |
| с. Татарино | 160 | 817 | 131,0 | 13,0 | 13,0 |  | 157,0 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Татарино |  |  | 126,0 | 12,0 | 12,0 |  | 150,0 |

Проектные решения канализации Евдаковского сельского поселения  базируются на основе разрабатываемого генерального плана.  Система канализации поселения рекомендуется, предусматривать раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные сооружения, а дождевой и талый стоки собираются и отводятся отдельной системой, на собственные очистные сооружения.

3.ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД.

Суммарный расчет расходов сточных вод по Евдаковскому сельскому поселению

| №№ п.п. | Наименование объектов водоотведения | Водоотведение, м³/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | исходный год – 2015г. | 1 этап строительства – 2021 г. | Расчетный срок – 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население | 132,32 | 125,32 | 121,12 |
| 2 | Планируемые объекты производственно-коммунального, рекреационного, коммунально-бытового и общественно-делового назначения |  | 2,0 |  |
|  | Итого: | 132,32 | 125,32 | 153,52 |
| 3 | Неучтенные расходы | 13,23 | 12,59 | 12,11 |
| Всего: |  | 145,55 | 140,51 | 133,33 |

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и рекреационно-спортивного назначения рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления.

4.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

- Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

- Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

- Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм.

- Самотечные сети канализации рекомендуется прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

5.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ и РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОТВЕДЕНИЯ.

Улучшение экологического состояния территории поселения.

6.Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию     и модернизацию объектов  централизованной системы водоотведения.

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств областного и местного бюджетов, и средств внебюджетных источников.

Организационно-финансовый механизм Программы предусматривает долевое финансирование строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов и внебюджетных средств.

Средства необходимые на реализацию программных мероприятий по годам подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения.

К плановым значениям показателей развития централизованной системы водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод.

8.Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения  и перечень     организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйных  объектов централизованных систем водоотведения  на территории Евдаковского сельского   поселения не выявлено.